## VOLUMETRIA
Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Proyecto: Construcción Unidad de atención Primaria
Ubicación: Rincón de Los Jiménez, Moca
| Fecha: | Enero 2025
PRESUPUESTO
| No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
Obras Civiles
| 1 | Preliminares: |  |  |  |  | 0
| 1.01 | Replanteo y control topografico general de la edificación | 2 | dias |  | 0
| 1.02 | Alquiler de sanitario portatil durante la ejecución de las labores de constucción |  | mes |  | 0
| 2 | Movimiento de Tierra: |  |  |  |  | 0
| 2.01 | Limpieza del terreno y desbroce de maleza | 111.37 | m2 |  | 0
| 2.02 | Corte y bote de capa vegetal, con un espesor aproximado de 0.30 mts | 76.41 | m3 |  | 0
| 2.03 | Fumigación por inyección en cimentaciones | 0 | m2 |  | 0
| 2.04 | Conformación de terraza final | 254.7 | m2 |  | 0
| 2.05 | Suministro y coloción de relleno con Caliche compactado proveniente de Mina, con un espesor promedio Hprom= 3.0 mts | 570.3 | m3 |  | 0
| 2.06 | Vaciado de hormigón de nivelación con espesor de 0.05 mts y resistencia f'c = 180 kg/cm2 | 5.824 | m3 |  | 0
| 3 | Hormigón Armado en: |  |  |  |  | 0
| 3.01 | Platea de 0.30 mts de espesor, acero longitudinal Ø 1/2'' a 0.20 m AC, acero transversal de Ø 3/8'' @ 0.20 m AC, f'c = 210 kg/cm2 y acero fy = 4,200 kg/cm2 | 34.38 | m3 |  | 0
| 3.02 | Zapata de muro de contención de 2.0 mts de ancho x 0.40 mts de espesor,acero Ø 1/2'' a 0.15 m AC longitudinal y acero transversal de Ø 3/8'' @ 0.15 mts AC, f'c = 210 kg/cm2 y acero fy = 4,200 kg/cm3 | 19.68 | m3 |  | 0
| 3.03 | Muro de contención, espesor 0.25 m, acero vertical Ø 3/4'' a 0.14 m, acero horizontal Ø 3/8'' a 0.24 m | 18.45 | m3 |  | 0
| 4 | Hormigón Armado en Edificación 1er nivel: |  |  |  |  | 0
| 4.01 | Columna CA S.N.P de dimensiones 0.15 x 0.20 mts con 4 Ø 1/2'' longitudinal y estribos de Ø 3/8'' @ 0.15cm , con hormigón f'c = 210 kg/cm2 y fy = 4,200 kg/cm2 (ver detalle en plano) | 2.688 | m3 |  | 0
| 4.02 | Vigas en Hormigón Armado de 0.15 x 0.40 mts L=12.9mts, compuesta por un Armado de 6 Ø 1/2'' longitudinales y estribos de Ø 3/8'' @ 0.23 mts, con Hormigón f'c = 210 kg/cm2 y fy = 4,200 kg/cm2. Vigas V1 | 0.693 | m3 |  | 0
| 4.03 | Vigas en Hormigón Armado de 0.15 x 0.40 mts L=7.9mts, compuesta por un Armado de 2 Ø 3/4'', 1 Ø 1'' y 2 Ø 3/8'' longitudinales y estribos de Ø 3/8'' @ 0.11 mts, con Hormigón f'c = 210 kg/cm2 y fy = 4,200 kg/cm2. Vigas V2 | 0.948 | m3 |  | 0
| 4.04 | Vigas en Hormigón Armado de 0.15 x 0.40 mts L=3.00mts, compuesta por un Armado de 3 Ø 1/2'' y 2 Ø 3/8''nlongitudinales y estribos de Ø 3/8'' @ 0.23mts, con Hormigón f'c = 210 kg/cm2 y fy = 4,200 kg/cm2. Vigas V3 | 0.72 | m3 |  | 0
| 4.05 | Vigas en Hormigón Armado de 0.15 x 0.30 mts L=3.70mts, compuesta por un Armado de 4Ø 1/2'' y 2 Ø 3/8'' longitudinales y estribos de Ø 3/8'' @ 0.18 mts, con Hormigón f'c = 210 kg/cm2 y fy = 4,200 kg/cm2. Vigas V4 | 0.333 | m3 |  | 0
| 4.06 | Vigas en Hormigón Armado de 0.15 x 0.42 mts, compuesta por un Armado de 5 Ø 3/8'' longitudinales y estribos de Ø 3/8'' @ 0.15 mts, con Hormigón f'c = 210 kg/cm2 y fy = 4,200 kg/cm2. Vigas VA | 6.21 | m3 |  | 0
| 4.07 | Dinteles en Hormigón Armado de 0.15 x 0.32 mts, compuesta por un Armado de 4 Ø 3/8'' longitudinales y estribos de Ø 3/8'' @ 0.15 mts, con Hormigón f'c = 210 kg/cm2 y fy = 4,200 kg/cm2. Vigas DI | 1.0752 | m3 |  | 0
| 4.08 | Chapapote en Piso con malla electrodoldada 20cmx20cmx2.6mm, hormigon f'c = 180 kg/cm2 | 11.14 | m3 |  | 0
| 4.09 | Losa Plana de Hormigón Armado de un espesor de 0.12 mts, con Acero Ø 3/8'' @ 0.20 mts ambas direcciones y acero de temperatura de Ø 3/8'' @ 0.15 mts, F'c = 210 kg/cm2 y fy = 4,200 kg/cm2 | 13.368 | m3 |  | 0
| 5 | Muros de Mampostería: |  |  |  |  | 0
| 5.01 | Suministro y colocación de muros de mamposteria de 6'' con barras de 3/8'' @ 0.60 mts y acero transversal de 3/8'' @ 0.60 mts, con camaras llenas (S.N.P) | 276.318 | m2 |  | 0
| 5.02 | Suministro y colocación de muros de mamposteria de 6'' con barras de 3/8'' @ 0.60 mts y acero transversal de 3/8'' @ 0.60 mts, (S.N.P), antepecho | 19.44 | m2 |  | 0
| 6 | Terminación de Superficie: |  |  |  |  | 0
| 6.01 | Suministro y aplicación de mortero para aplicación de fraguache en muros de mamposteria y elementos de hormigón | 702.886 | m2 |  | 0
| 6.02 | Suministro y aplicación de mortero para colocación de pañete en muros interiores y exteriores de mamposteria y elementos de hormigón con un espesor de 2.5 cms | 591.516 | m2 |  | 0
| 6.03 | Suministro y aplicación de mortero para colocación de pañete elementos de hormigón (losa de techo) con un espesor de 2.5 cms | 111.37 | m2 |  | 0
| 6.04 | Suministro y aplicación de mortero para confección de cantos en muros de mamposteria | 71.8 | ml |  | 0
| 6.05 | Suministro y aplicación de mortero para confección de mochetas en muros de mamposteria de 0.15 mts y 0.20 mts de ancho y 2.5 cms de espesor | 53.4 | ml |  | 0
| 6.06 | Suministro y Aplicación de Mortero para Colocacion de Fino de Techo Plano en losa de hormigon techo | 111.37 | m2 |  | 0
| 6.07 | Suministro y Aplicación de Mortero para Colocacion de Zabaletas en Techo. | 46.8 | ml |  | 0
Acabados de Superficie
| 7 | Pintura: |  |  |  |  | 0
| 7.01 | Prepación de superficie (muros y techos), para aplicación de pintura | 702.886 | m2 |  | 0
| 7.02 | Suministro y aplicación de pintura base, acrilica contractor, en muros de mamposteria y techos (interior y exterior) | 702.886 | m2 |  | 0
| 7.03 | Suministro y aplicación de pintura de terminación base Satinada, dos manos, en muros de mamposteria (interiores y exteriores) y losa de techo | 702.886 | m2 |  | 0
Puertas Y Ventanas
| 8 | Puertas: |  |  |  |  | 0
| 8.01 | Puerta Principal de Cristal aluminio P-40 de 1.10mts x 2.40mts Batiente P1 | 1 | uds |  | 0
| 8.02 | Puerta de polimetal de 0.90mts x 2.10mts Batiente Blanca | 10 | uds |  | 0
| 9 | Ventanas: |  |  |  |  | 0
| 9.01 | V-1 Ventana Corredisa con vidrio 3/16, aluminio P40. | 160.2379 | pie² |  | 0
Pisos y Muros en Cerámica
| 10 | Pisos: |  |  |  |  | 0
| 10.01 | Piso en Cerámica Importada 0.60x0.60mts | 111.6 | m² |  | 0
| 10.02 | Zócalos en Cerámica Importada 0.60x0.60mts | 103.5 | ml |  | 0
| 10.03 | Piso en Cerámica Importada 0.30x0.30mts Baño | 5.83 | m² |  | 0
| 10.04 | Cerámica Importada en Muros Baño | 28.512 | m² |  | 0
Instalaciones Sanitarias
| 11 | Preliminares: |  |  |  |  | 0
| 11.01 | Replanteo de instalaciones sanitarias, lineas de abastecimiento y drenaje | 1 | p.a |  | 0
| 12 | Salidas de Agua Potable y Residual: |  |  |  |  | 0
| 12.01 | Suministro e instalación de salida de agua potable (Fria) en tuberia de Polipropileno de 20 mm, incluye codo hembra para acople de coupling, empotadra en muros de mamposteria | 5 | uds |  | 0
| 12.02 | Suministro e instalación de tuberia de arrastre para sistema de agua potable fria en PPR de 25mm, incluye piezas para derivaciones | 33.8 | ml |  | 0
| 12.03 | Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4'' | 2 | uds |  | 0
| 12.04 | Suministro e instalación de salida de agua residual en tuberia PVC SDR-41 de 2'', acoplado a la tuberia de recoleción | 5 | uds |  | 0
| 12.05 | Suministro e instalación de salida de agua residual en tuberia PVC SDR-41 de 4'', acoplado a la tuberia de recoleción | 2 | uds |  | 0
| 12.06 | Suministro e instalación de columna de ventilación en tuberia PVC SDR-26 de 3'', empotrada dentro de los muros de mamposteria, hasta 2do nivel | 1 | uds |  | 0
| 12.07 | Suministro e instalación de tuberia de arrastre PVC SDR-41 de 3'', incluye excavación | 15.6 | ml |  | 0
| 12.08 | Suministro e instalación de tuberia de arrastre PVC SDR-41 de 4'', incluye excavación | 8.4 | ml |  | 0
| 13 | Exteriores y Acometidas de Agua Potable y Residuales: |  |  |  |  | 0
| 13.01 | Suministro e instalación de acometida de agua residual en tuberia PVC SDR-41 de 4'', hasta camara septica, incluye asiento de arena y excavación del material | 28.7 | ml |  | 0
| 13.02 | Suministro e instalación de tubería de arrastre agua potable PPR de 25mm, para alimentación de columnas y aparatos sanitarios, incluye excavación de material y reposición. | 46.5 | ml |  | 0
| 13.03 | Suministro e instalación de salida de agua potable (Fria) en tuberia de Polipropileno de 20 mm, incluye codo hembra para acople de coupling, empotadra en muros de mamposteria | 3 | uds |  | 0
| 13.04 | Suministro e instalación de llave a chorro de 3/4'' pesada | 2 | uds |  | 0
| 13.05 | Suministro e instalación de valvula de paso de 3/4'' PPR | 4 | uds |  | 0
| 13.06 | Suministro e instalación de valvula de paso de 1'' PPR | 1 | uds |  | 0
| 13.07 | instalación de Tuberia de 36'' desague calle | 24 | ml |  | 0
| 14 | Equipos y Accesorios Sanitarios: |  |  |  |  | 0
| 14.01 | Suministro e instalación de Lavamanos Sencillo | 5 | uds |  | 0
| 14.02 | Suministro e instalación de Inodoro Sencillo | 3 | uds |  | 0
| 14.03 | Suministro e instalación de Fregadero sencillo incluye llave | 1 | uds |  | 0
| 14.04 | Suministro e instalación de Regilla de Piso sencillas | 6 | uds |  | 0
| 14.05 | Suministro e instalación de Duchas sencillas | 2 | uds |  | 0
| 15 | Equipos de Bombeo: |  |  |  |  | 0
| 15.01 | Suministro e instalación de Bomba Centrifuga de 1 HP, incluye piezas de instalación, junta dresser y manometros | 1 | uds |  | 0
| 15.02 | Suministro e instalación de Tanque Hidroneumatico de 20 gls, en fibra, incluye piezas de instalación y valvulas | 1 | uds |  | 0
| 16 | Pozo Filtrante: |  |  |  |  | 0
| 16.01 | Construcción pozo séptico doble cámara (5.0 m x 1.50 m) con filtrante | 1 | PA |  | 0
| 16.02 | Cisterna 4,000 galones, bloques de 8'' con bastones a 0.20 m, todas las cámmaras llenas | 1 | PA |  | 0
| 17 | Trampa de Grasa y Cámaras de Inspección: |  |  |  |  | 0
| 17.01 | Construcción de Trampa de Grasa de dimensiones de 1.20 x 1.00 x 1.20 mts, con bloques de mamposteria de 6'' camaras llenas y terminación pañateda lisa en los muros interiores y tapa de hormigón con angulares en los extremos para agarre | 1 | uds |  | 0
| 17.02 | Construcción de Camara de Inspección de 0.80 x 0.80 x 1.00 mts, en bloques de mamposteria de 6'' con barras de 3/8'' y camaras llenas, terminación lisa en muros interiores y tapa de hormigón con angulares en los extremos para agarre | 9 | uds |  | 0
| 18 | Cocina: |  |  |  |  | 0
| 18.01 | Gavinetes en Polimetal Aereos | 15.4944 | pie² |  | 0
| 18.02 | Gavinetes en Polimetal Piso | 14.3 | pie² |  | 0
| 18.03 | Tope meseta en Granito Natural | 12.912 | pie² |  | 0
| 18.04 | Despensa en Polimetal | 1 | uds |  | 0
#REF!
#REF! |  | Instalaciones Eléctricas Primer Nivel
#REF! | 19 | Salidas Eléctricas: |  |  |  |  | 0
#REF! | 19.01 | Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente de uso general, compuesto por: tomacorriente levitón decora, faceplate, alambre THHN #12, en tubería PVC de 3/4''. | 21 | ud |  | 0
#REF! | 19.02 | Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente GFCI compuesto por: tomacorriente levitón, alambre THHN #12, en tubería PVC de 3/4''. | 2 | ud |  | 0
#REF! | 19.03 | Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente 240, compuesto por: tomacorriente levitón, alambre THHN #12, en tubería PVC de 3/4''. | 4 | ud |  | 0
#REF! | 19.04 | Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo, compuesto por: interruptor levitón decora, faceplate, alambre THHN #12, en tubería PVC de 3/4''. | 6 | ud |  | 0
27 | 19.05 | Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor doble, compuesto por: interruptor levitón decora, faceplate, alambre THHN #12, en tubería PVC de 3/4''. | 8 | ud |  | 0
27.01 | 19.06 | Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor 3way, compuesto por: interruptor levitón decora, faceplate, alambre THHN #12, en tubería PVC de 3/4''. | 2 | ud |  | 0
28 | 19.07 | Suministro e instalación de salida eléctrica para luminarias , compuesto por: caja octogonal, conector UF, cable de goma 12/3, alambre THHN #12, en tubería PVC de 3/4''. | 21 | ud |  | 0
28.01 | 19.08 | Suministro e instalación de salida de data, compuesto por: caja 2x4, cable mensajero , en tubería PVC de 3/4''. | 6 | ud |  | 0
29 | 19.09 | Suministro e instalación de registros eléctricos | 3 | pa |  | 0
29.01 | 19.1 | Red de Tuberías: |  |  |  |  | 0
| 19.11 | Suministro e instalación de tubería PVC para enlace de registro eléctricos, incluye: Coupling, conectores y soportaría. | 1 | pa |  | 0
| 19.12 | Alimentadores Principales: |  |  |  |  | 0
| 19.13 | Suministro e instalación de alimentador monofásico desde el transformado al modulo portacontador, compuesto por: 4 THHN #3/0 (2xf), 2 THHN # 3/0 (N), 1 cable #2 desnudo de 7 hilos, en 1 tuberia IMC de 3'' | 20 | pl |  | 0
| 19.14 | Sistema de Puesta a tierra: |  |  |  |  | 0
| 19.15 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, compuesto por: varilla de 5/8'' x 8', alambre desnudo, conectores para varilla, ultrafil, moldes de soldadura, fundentes, masillla, chispero, registros de inspección y materiales misceláneos. | 1 | pa |  | 0
| 20 | Misceláneos: |  |  |  |  | 0
| 20.01 | Acera Perimetral en hormigón F''c = 180 kg/cm2, h = 0.10 m | 48.8 | ml |  | 0
| 20.02 | Limpieza final y Continua | 1 | pa |  | 0
0
| TOTAL DE COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
| 21 | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| 21.01 | Direccioón Técnica | 10 | % |  | 0
| 21.02 | Transporte | 2 | % |  | 0
| 21.03 | Gastos Administrativos | 2 | % |  | 0
| 21.04 | Pensión y jubilación | 1.5 | % |  | 0
| 21.05 | Seguros | 2 | % |  | 0
| 21.06 | ITEBIS (18% dirección técnica) | 18 | % |  | 0
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0
Elaborado por: